## 00-Naslov
TROŠKOVNIK (sa cijenama)
VODOVODNI OGRANAK I KANALIZACIJSKA MREŽA U BANJOLU, VATROGASNI DOM-BRNI
POGLAVLJA:
I) | ZAJEDNIČKI RADOVI
II) | VODOVOD
III) | FEKALNA KANALIZACIJA
IV) | OBORINSKA KANALIZACIJA
V) | NERAZVRSTANA CESTA

## I) ZAJEDNIČKI RADOVI
I) |  | ZAJEDNIČKI RADOVI
Predmet ovog troškovnika je:
- vodovodni cjevovod:
| V-1: | DN 100 |  | 254
|  | ukupna duljina vodovodnih cjevovoda: |  | 254
- gravitacijski fekalni kolektor:
| FK-1: | DN 250 |  | 184
|  | ukupna duljina gravitacijskih fekalnih kolektora: |  | 184
- gravitacijski oborinski kolektor:
| OK-1: | DN 400 |  | 186
|  | ukupna duljina gravitacijskih oborinskih kolektora: |  | 186
NAPOMENA: Vodovodni, fekalni i oborinski cjevovod se polažu paralelno u duljini od oko 186 m' pa su pojedini radovi u putpunosti ili djelomično obuhvaćeni zajedničkim stavkama.
A) |  | ZAJEDNIČKI PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja. Elaborat je obavezno po Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19 i 145/24) imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za 254 m' trase vodovodnog cjevovoda, 184 m' trase fekalnog kolektora i 186 m' trase oborinskog kolektora. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
2. |  | Prije početka zemljanih radova u suradnji s nadležnim institucijama utvrditi poznate dubine i pozicije svih postojećih ukopanih instalacija, te označiti njihove trase na terenu duž čitavog koridora prolaza projektiranih cjevovoda. O početku radova izvijestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa projektiranih cjevovoda i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzornog inženjera i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja.
Obračun po m' trase.
| m’ | 254 | × |  | = | 0
3. |  | Pažljivi ručni iskop probnih rovova (šliceva) bez obzira na kategoriju terena na dijelu projektiranih cjevovoda, gdje se očekuje da bi moglo doći do križanja s drugim postojećim instalacijama. Probni rovovi se predviđaju izvesti poprečno duljine 1,20 m, širine 0,60 m, dubine najviše one koja je projektirana dubina rova cjevovoda. U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i zatrpavanje istih. Za svaki probni rov prema prethodnim dimenzijama treba 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije nego se pristupi iskopu probnih rovova i svim ostalim radovima na terenu treba obilježiti sve postojeće ukopane instalacije. Obračun po komadu izvedenog probnog rova sa zatrpavanjem, sveukupno.
| kom. | 3 | × |  | = | 0
4. |  | Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu Vodovodni ogranak i kanalizacijska mreža u Banjolu, Vatrogasni dom-Brni, izrađen po FLUM-ING d.o.o. Rijeka, travanj 2025., zajednička oznaka projekta: FL 198625. Projekt je obavezno po Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
5. |  | Izrada plana izvođenja radova u fazi izrade izvedbenog projekta od strane ovlaštene osobe - koordinatora I. Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan tehničko-tehnološki elaborat. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu plana u minimalno 3 (tri) uvezana primjerka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
6. |  | Izrada elaborata privremene regulacije prometa. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata u minimalno 4 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
7. |  | Ishođenje suglasnosti dozvole za prekop javne površine na osnovu elaborata prometnog rješenja, dinamičkog plana, građevinske dozvole i glavnog projekta. Izvođač treba ishoditi dozvolu za prekop javne površine od nadležnog upravitelja prometnice (Grad) na kojoj se izvode radovi, te podmiriti naknade za izdavanje istih. Ukupna duljina trasa koje prolaze po prometnicama oko 254 m'. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
8. |  | Izrada elaborata osiguranja dokaza za ugovor o izvođenju radova po predmetnom projektu. Prvi dio EOD se sastoji od elaborata postojećeg stanja koji se predaje prije početka izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) prije početka radova. Drugi dio EOD se sastoji od elaborata završnog stanja koji se predaje nakon izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) nakon izvođenja radova. U stavci je sadržan video snimak visoke razlučivosti šireg pojasa trase (najmanje 10 m lijevo i 10 m desno) snimljen odgovarajućom brzinom kako bi na snimci bili vidljivi svi detalji te fotografije svih postojećih oštećenja. Cijenom je obuhvaćen i elaborat postojećeg i završnog stanja svih privremenih pozicija koje se koriste prilikom građenja (privremene deponije, pozicije kontejnera i sl.). Vidljiva oštećenja koja nisu obuhvaćena elaboratom smatrat će se da su nastala prilikom radova. Datum izrade snimaka i dostave elaborata evidentirati u građevinski dnevnik. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata u 2 (dva) primjerka na CD-u. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | x |  | = | 0
9. |  | Regulacija i signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na uzdužnim i poprečnim prekopima prometnica, sve prema elaboratu privremene regulacije prometa. Za vrijeme izvođenja radova na prometnici je potrebno obilježiti mjesta radova propisanim prometnim markerima. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, postavu i skidanje svih potrebnih prometnih znakova prema uputama nadležne službe i nadzornog inženjera, sve potrebne radove i materijale. Obračun po m' prometnice.
254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | x |  | = | 0
10. |  | Postava zaštitne ograde po potrebi s jedne ili s obje strane rova duž čitave trase u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom. U cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu ograde te sva ostala osiguranja gradilišta prema propisima zaštite na radu. Obračun po m' trase.
254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | × |  | = | 0
11. |  | Dobava materijala, izrada, postavljanje i demontaža privremenih mostića za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostiće s rukohvatom je potrebno izvesti stabilne i sigurne za prijelaz pješaka, širine min. 0,8 m, visine ograde 1,0 m, sve prema propisima zaštite na radu. Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Broj demontaže i ponovne montaže na drugu lokaciju ovisi isključivo o dinamici izvođenja radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izrađenog i komadu postavljenog, tj. preseljenog mostića.
11.1. |  | Izrada mostića
| kom. | 3 | × |  | = | 0
11.2. |  | Postava (preseljenje) mostića i demontaža mostića
| kom. | 5 | × |  | = | 0
12. |  | Čelična ploča za prijelaz vozila Dobava čeličnih ploča širine min. 2,5 m za prijelaz vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Potrebna je dobaviti ploču koju se može koristiti višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljenje na novu lokaciju i ponovna montaža. Ploču je potrebno osigurati i na prilazima objektima koji imaju vlastite parkirališne površine. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i postavljene čelične ploče.
12.1. |  | Dobava ploče
| kom | 2 | × |  | = | 0
12.2. |  | postavljanje (preseljenje) ploče
| kom | 4 | × |  | = | 0
13. |  | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe na samom cjevovodu. Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi cjevovoda uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih. Stavka se izvodi za vrijeme trajanja gradilišta. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
A) |  | ZAJEDNIČKI PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
B) |  | ZAJEDNIČKI ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Zarezivanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja. Zarezivanje asfalta potrebno je prije početka iskopa s obje strane rova projektiranih cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' trase, a cijenom obuhvatiti potreban broj zarezivanja.
| m’ | 275 | × |  | = | 0
2. |  | Razbijanje asfaltnog zastora na dijelu trase projektiranog cjevovoda koji prolazi asfaltiranim prometnicama, bez obzira na debljinu sloja. Asfalt se razbija u kompletnoj širini prometnice. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad. Obračun po m².
| m² | 1160 | × |  | = | 0
3. |  | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Obračunata zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko iskopanog rova ili su vođene neposredno paralelno s trasom. Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, te izvedbenim projektom. Ako izvedbenim projektom nije obuhvaćeno rješenje zaštite instalacije potrebno je izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i dati ga na odobrenje Nadzornom inženjeru i službi vlasnika instalacije. Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u koliziju sa trasom projektiranih cjevovoda, potrebno je izvesti rekonstrukciju istih u dogovoru sa vlasnikom instalacija, a uz suglasnost Nadzornog inženjera. Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po komadu križanja, odnosno m' paralelnog vođenja.
Prema raspoloživim informacijama vlasnika instalacija na trasi projektiranih cjevovoda se nalaze slijedeće instalacije: - elektronički kamunikacijski vodovi, - vodovod.
3.1. |  | Osiguranje postojećih elektroničkih komunikacijskih vodova. Na mjestima križanja vertikalna udaljenost kabela i vodovodnog cjevovoda iznosi min. 0,50 m za kabel bez zaštitne cijevi, odnosno 0,30 m uz uvjet da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 2,00 m za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom.
3.1.1. |  | Križanje sa postojećim elektroničkim komunikacijskim vodovima
2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × |  | = | 0
3.1.2. |  | Paralelno vođenje sa postojećim elektroničkim komunikacijskim vodovima
40
UKUPNO: 40 m'
| m' | 40 | × |  | = | 0
3.2. |  | Osiguranje postojećih elektroenergetskih kabela. Na mjestima križanja min. vertikalna udaljenost kabela i fekalnog kolektora iznosi min. 0,50 m za kabel bez zaštitne cijevi, odnosno 0,40 m uz uvjet da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3,00 m za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom.
3.2.1. |  | Križanje sa postojećim elektroenergetskim kabelima
5
UKUPNO: 5 kom.
| kom. | 5 | × |  | = | 0
3.2.2. |  | Paralelno vođenje sa postojećim elektroenergetskim kabelima
20
UKUPNO: 20 m'
| m' | 20 | × |  | = | 0
4. |  | Radovi na izmještanju postojećih instalacija Izmještanje postojećih instalacija na dionicama gdje se ustanovi da dolaze u koliziju sa trasama projektiranih cjevovoda. Izmještanje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama te uz suglasnost ovlaštenih predstavnika vlasnika instalacije i nadzorne službe. Rekonstrukcija se vrši u dogovoru sa vlasnikom instalacije i uz suglasnost nadzornog inženjera. Stavkom obuhvaćena demontaža postojećih instalacija, skladištenje, transport, ponovna montaža postojećih instalacija te dobava i doprema materijala i spajanje izmijenjenih i izmještenih instalacija u funkcionalni instalacijski sustav, kao i izrada geodetskog elaborata izmještenih instalacija sa elementima geodetskog snimka za katastar instalacija, sve prema zahtjevima vlasnika instalacija. Obavezno je osigurati funkcioniranje sustava instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva i sve troškove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po m' uredno izmještenih funkcionalnih instalacija.
| m' | 15 | × |  | = | 0
B) |  | ZAJEDNIČKI ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
C) |  | ZAJEDNIČKI OSTALI RADOVI
1. |  | Izrada elaborata katastra infrastrukture u skladu s važećim propisima. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnih elaborata katastra infrastrukture. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz 3 (tri) primjerka uvezanog elaborata, sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Ovaj elaborat uključuje i snimak crpnih stanica. Obračun po m' cjevovoda.
| V-1: | 254
| FK-1: | 184
| OK-1: | 186
UKUPNO: 624 m'
| m’ | 624 | × |  | = | 0
2. |  | Izrada projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je traženoj formi Investitora. Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimke te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata u mj. 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta u minimalno 3 (četiri) uvezana primjeraka i 1 (jedan) primjerak na digitalnom mediju, a sve prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po komadu.
| kom. | 1 | × |  | = | 0
C) |  | ZAJEDNIČKI OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA
| I) | ZAJEDNIČKI RADOVI
|  | A) ZAJEDNIČKI PRIPREMNI RADOVI |  |  | € | 0
|  | B) ZAJEDNIČKI ZEMLJANI RADOVI |  |  | € | 0
|  | C) ZAJEDNIČKI OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | € | 0
| I) | UKUPNO ZAJEDNIČKI RADOVI: |  |  | € | 0

## II) VODOVOD
II) |  | VODOVOD
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trasa cjevovoda prije početka zemljanih radova prema Izvedbenom projektu. Iskolčenje građevine mora obaviti ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretina prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18). Na terenu je potrebno po Izvedbenom projektu iskolčiti građevinu prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom izgradnje. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
| V-1: | 254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | × | = | 0
2. |  | Označivanje pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti bojom na terenu. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici Investitora i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvođačem označiti ih na terenu. Izvođač radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po komadu označenog priključka.
| V-1: | 19
UKUPNO: 19 kom.
| kom. | 19 | × | = | 0
3. |  | Rezanje i prespoj na postojeći cjevovod. Rezanje i prespoj se vrši na postojećem cjevovodu: SL 100 kod prespoja - V-1 na stac. 0+000,00 m, - V-1 na stac. 0+253,53 m PEHD d90 kod prespoja - V-1 na stac. 0+253,53 m PEHD d50 kod prespoja - V-1 na stac. 0+253,53 m U komplet izvedenih radova spada zatvaranje i pražnjenje sustava te dva rezanja postojeće cijevi za potrebe izvođenja prespoja. Prespoj na postojeći cjevovod će se izvesti spojnicama i fazonskim komadima, a sve prema prikazu u projektnoj dokumentaciji i u dogovoru s javnim isporučiteljem, odnosno djelatnicima Vrelo d.o.o. Stavkom je obuhvaćen i odvoz i istovar materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje određuje Izvođač radova, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog prespoja.
| kom. | 4 | × | = | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos stranica prema uzdužnom profilu i detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja rova veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja rova veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača. Proširenja i produbljenja rova na mjestima okana također su obuhvaćena ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal iz iskopa koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iz iskaza masa (volumen iskopa) + dodatna proširenja za hidrante + dodatna proširenja za okna
| V-1: | - iz iskaza masa (volumen iskopa): 170 m³
- dodatna proširenja za hidrante: 13,69+2,0×0,8×1,5 = 16,09 m³
- dodatna proširenja za okna: 4,6×3,8×2,7 = 47,2 m³
UKUPNO: 233,29 m³
| m³ | 234 | × | = | 0
2. |  | Planiranje dna rova križevima između dva vertikalna loma s točnošću ± 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača. Planiranje dna jama na mjestima okana također je obuhvaćeno ovom stavkom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
Dno rova vodovodnog cjevovoda i hidrantskog priključnog voda + dno jame na mjestu okna
| V-1: | - planiranje rova: 156,20 m²
- planiranje rova za hidrante: (13,0×0,8) = 10,4 m²
- planiranje rova za okno: (4,6×3,8) = 17,5 m²
UKUPNO: 184,1 m²
| m² | 185 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm i izrada pješčane posteljice u debljini 10 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj duljini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pješčane posteljice) + dodatno za hidrante
| V-1: | - iz iskaza masa: 17,2 m³
- dodatno za hidrante: 0,97+3,0×0,80×0,10 = 1,3 m³
UKUPNO: 18,5 m³
| m³ | 19 | × | = | 0
4. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi u cijeloj širini rova sa zbijanjem i to 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se montirane dionice ne ispitaju na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pijeska) + dodatno za hidrante
| V-1: | - iz iskaza masa: 59,6 m³
- dodatno za hidrante: 3,6+3,0×0,80×0,30 = 4,4 m³
UKUPNO: 64 m³
| m³ | 64 | × | = | 0
5. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 0-63 mm na dijelu gdje trasa prolazi po asfaltu, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama, betonskim prilazima i makadamu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen zamjenskog materijala) + dodatno zatrpavanje oko okana i hidranata
| V-1: | - iz iskaza masa: 37,4 m³
- zatrpavanje oko hidranata:5,0+3,0×0,8×1,0 = 7,5 m³
- zatrpavanje oko okna: = 22,6 m³
UKUPNO: 67,5 m³
| m³ | 68 | × | = | 0
6. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop × 1,35
| V-1: | 234 × 1,35 = 316 m³
6.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 316 | × | = | 0
6.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 316 | × | = | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje blokova za osiguranje vodovoda na svim podnožjima hidranata (prosječno po bloku 0,10 m³). Stavkom su obuhvaćeni i blokovi za tlačnu probu (prosječno po bloku 0,20 m³), kao i razbijanje istih i odvoz materijala na reciklažno dvorište za građevni materijal. Beton C16/20 ugraditi u iskopanu jamu u samom rovu. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala. Jedinična cijena stavke uključuje potrebnu oplata, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga luka. Obračun po komadu.
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2. |  | Betoniranje okana Betoniranje zidova, pokrovne ploče i temeljne ploče okana betonom C25/30 razreda izloženosti XC1. Sva okna imaju debljinu zidova, te debljinu gornje i donje ploče 20 cm. U gornjoj ploči ostaviti otvor 80×80 cm zbog ulaza u okno i ugradnju poklopca. U temeljnoj ploči ostaviti otvor 50×50 cm za procjeđivanje vode.
Stavkom je obuhvaćeno: - dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 0-32 mm - dobava, izrada, postava i skidanje oplate zidova i armirano betonske pokrovne ploče, - dobava, prijenos, ugradnja i njegovanje betona - prema TPGK, - dobava i ugradnja armature B 500B prema armaturnom planu, - dobava, doprema i ugradnja tucanika frakcije 0-32 mm za procjeđivanje, - dobava, doprema i ugradnja penjalica min Ø16 mm, širine min. 400 mm; ugradnja 16 cm udaljeno od zida, na međusobnom vertikalnom razmaku od 30 cm (6 kom. po ulazu), te njihovo premazivanje u dva sloja temeljnim premazom i dva sloja uljanom bojom, - doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva poklopci svijetlih dimenzija 80×80 cm, - izrada obostranog vodonepropusnog premaza zidova betonskih okana.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
2.1. |  | Okno VO-1 dim. svijetlog otvora 250×170 cm, h = 180 cm Količine materijala za jedno okno: - beton za okno C25/30 = 5,92 m³ - armatura B500B = 700 kg - kameni materijal 0-32 mm = 3,4 m³ - grlo za ugradnju poklopca C 20/25 V=0,25 m3 - ugradnja NL poklopca = 1 kom. - penjalice: 1 komplet
| kom. | 1 | x | = | 0
3. |  | Izrada betonskih postolja ispod fazonskih komada i armatura betonom C16/20 unutar okana. Stavkom je obuhvaćena i dobava, izrada, postava i skidanje potrebne oplate. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prosječno po postolju 0,50 m³ Obračun po komadu izrađenog postolja.
| V-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
4. |  | Izrada stabilizacije cestovne (ulične) kape za zasune s ugradbenom garniturom i podzemne odzrake. Stavkom je obuhvaćena doprema sa odlagališta gradilišta i ugradnja cestovne kape. U cijenu uračunati dobavu, dopremu i ugradnju betona C16/20, potrebnu oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
| V-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
NAPOMENA: Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do privremenog odlagališta gradilišta * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja u skladu sa naputcima HV, za sve tlačne cijevi. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
Za vodovodne cijevi uzima se oko 1 (jedan) metar cijevi na kojoj je vidljiva oznaka proizvođača i vrsta cijevi. Za lijevano željezne fazonske komade i armature uzima se jedan komad (slučajan uzorak) i ispituje se nazivni tlak te druge karakteristike koje su definirane normom HRN EN 545 ili jednakovrijedno, projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača u prvom redu vanjska i unutrašnja zaštita. Za sve ostale proizvode ako postoji potreba ispituju se karakteristike definirane projektnom dokumentacijom i dekleracijom proizvođača.
1. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna ugradnja duktilnih lijevano željeznih vodovodnih cijevi HRN EN 545 ili jednakovrijedno, sljedećih karakteristika: a) klasa C 40 b) spoj na naglavak c) pojedinačna duljina cijevi 6 metara d) pojedinačno ispitane na radni pritisak do maks. 40 bara e) unutarnja zaštita: cementirano (ISO 4179 ili jednakovrijedno) f) vanjska zaštita: od legure cink-aluminij u omjeru 85% Zn - 15% Al, pocinčano min. 400 gr/m² (ISO 8179 ili jednakovrijedno), epoxi plavo obojene (HRN EN 545 ili jednakovrijedno). Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat za gumene brtve za spoj na naglavak b) Certifikat za unutarnju zaštitu c) Certifikat za vanjsku zaštitu iz koje je jasno vidljiva debljina i sastav zaštite, d) dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure Zn-Al, e) dokaz da je voda korištena u procesu proizvodnje unutarnje zaštite od cementnog morta zdrava i u skladu s europskom smjernicom 98/83/CE, f) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima, g) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala koji dolaze u neposredni dodir s vodom (cijevi, brtve, mast).
Certifikat mora sadržavati sljedeće ispitne elemente: a) Hidrostatski ispitni pritisak (bar) b) Granična elastičnost (N/mm²) c) Vučna sila (N/mm²) d) Produženje na vlak (%) e) Čvrstoća materijala (HB) U cijenu uračunati kompletan spojni i brtveni materijal - gumene prstenove za spoj na naglavak i sredstvo za podmazivanje gumica i cijevi. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi, komplet sa brtvenim materijalom.
1.1. |  | DN 80
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 15
UKUPNO: 15 m'
| m’ | 15 | × | = | 0
1.2. |  | DN 100
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | × | = | 0
2. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja svih fazonskih komada i vodovodnih armatura od nodularnog lijeva PN16 za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji. Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su iznutra zaštićeni epoksidnim premazom prema DIN 3476 ili jednakovrijedno, a izvana epoksidnim premazom prema DIN 30677-2 ili jednakovrijedno. Sve prirubnice PN16 prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, sa brtvenom površinom C prema HRN EN 681 ili jednakovrijedno. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajuće materijale za izolaciju. Armature sukladno normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno. Armature su iznutra i izvana zaštićene epoksidnim premazom. Sve prirubnice su PN16 prema standardu EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Za druge PN standard je posebno naveden. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nehrđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice. Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4 HRN EN 558 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban potreban materijal, uključujući spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi, kao i mast za podmazivanje, radove, pomoćna sredstva i transporte, potreban alat za montažu te spajanje komada međusobno i na ostalu opremu. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada i armature, s kompletom spojnog materijala.
2.1. |  | FAZONSKI KOMADI
2.1.1. |  | MMK 11° DN 100 (poz. MMK1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 13
UKUPNO: 13 kom.
| kom. | 13 | × | = | 0
2.1.2. |  | MMK 22° DN 100 (poz. MMK2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.1.3. |  | MMK 45° DN 100 mm (poz. MMK3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.4. |  | EU DN 80 mm (poz. EU1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 6
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
2.1.5. |  | EU DN 100 mm (poz. EU2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.1.6. |  | MMA DN 100/80 (poz. MMA1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 2
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.1.7. |  | FF DN 80, L= 300 mm (poz. FF1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
2.1.8. |  | FF DN 100, L= 800 mm (poz. FF3)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.1.9. |  | FFK 45° DN 80, L= 800 mm (poz. FFK1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.1.10. |  | FFR DN 80/50 (poz. FFR1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.11. |  | FFR DN 100/80 (poz. FFR2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.12. |  | Montažno-demontažni komad DN 100 (poz. MDK1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 2
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
T DN 100/80 (poz. T1)
2.1.13. |  | Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | =
0
T DN 100/100 (poz. T2)
2.1.14. |  | Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.1.15. |  | N DN 80 (poz. N1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.1.16. |  | Q DN 50 (poz. Q1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.17. |  | X DN 100 bušen za 2'' (poz. X'1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.18. |  | Prirubnička spojnica sa prihvatom za PEHD cijev DN 50 PS DN 50 (poz. PS-P1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.19. |  | Prirubnička spojnica sa prihvatom za PEHD cijev DN 90 PS DN 80 (poz. PS-P2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.1.20. |  | Prirubnička spojnica sa prihvatom za AC cijev DN 100 PS DN 100 (poz. PS1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.2. |  | ARMATURE
2.2.1. |  | Eliptični zasun sa ručnim kolom DN 50 (poz. Z1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.2.2. |  | Eliptični zasun sa ručnim kolom DN 100 (poz. Z2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.2.3. |  | Eliptični zasun za ugradbenu garnituru DN 80 (poz. ZU1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.2.4. |  | Odzračno-dozračni ventil na navoj DN 50 (poz. OV1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.2.5. |  | Odzračno-dozračni ventil na prirubnicu DN 50 (poz. OV2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
2.2.6. |  | Nadzemni protupožarni hidrant duktil, u crvenoj boji, s prirubnicom. (poz. NH1) Namjena: Pitka voda. DN 80 mm, NP 16 bara, ugradbena mjera dubine ugradnje Rd=1,00m Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice: - na gornjem dijelu dvije spojnice tipa C Ø 50 mm, prema DIN 14317B48 ili jednakovrijedno - niže se nalazi spojnica tipa B Ø 65 mm, prema DIN 14318 ili jednakovrijedno Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema EN 1092-2 ili jednakovrijedno (DIN 2501 ili jednakovrijedno). Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu. Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.2.7. |  | Teleskopska ugradbena garnitura za eliptični zasun DN 80 (poz. UG1) Rd=0,70 - 1,00
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
2.2.8. |  | Dobava i doprema podzemnog hidranta. Hidrant u svemu u skladu s normom HRN EN 14339 ili jednakovrijedno. Podzemni hidrant lijevanoželjezni, s prirubnicom, zaštićen epoksi bojom prema odabiru Investitora. Materijal brtvenih elemenata: NBR ili EPDM Maksimalni ulazni pritisak: 16 bara Visina hidranta: H = 550 mm prirubnica po EN 1092-2 ili jednakovrijedno Na stupu hidranta treba biti ugrađena jedna spojnica: spojnica tipa tipa Cø50 mm. Hidrant mora imati siguran i efikasan sistem ispusta vode, kada je hidrant zatvoren, sa mogućnošću odvoda vode cijevima u drenažni kanal. Podzemni hidrant mora biti adekvatno označen - pločicom za označavanje podzemnog hidranta u skladu sa DIN 4066 ili jednakovrijedno, čija je dobava i doprema obuhvaćena ovom stavkom. Pločice moraju odgovarati postojećim pločicam u starogradskoj jezgri, te ih je potrebno ugraditi na isti način kako su ugrađene postojeće. Dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja kuglastog ventila na navoj od mesinga. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ventila.
3.1. |  | Kuglasti ventil DN 50 mm, sa unutarnjim navojima prema DIN EN ISO 228 ili jednakovrijedno za min. PN 16 bara. (poz. KV2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Vrsta materijala:_______________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
4. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, lijevano-željeznog poklopca od nodularnog lijeva za vodovodno okno, minimalnog svjetlog otvora 800×800 mm, nosivosti 400 kN. Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca i s natpisom VODOVOD. Također poklopci na prometnim površinama moraju imati ugrađene amortizere protiv udara. Minimalna visina okvira, hmin, ovisno o nosivosti. Obračun po komadu.
4.1. |  | Klasa D400 (nosivosti 400 kN)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
5. |  | Dobava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta cestovne kape za podzemni zasun i podzemni hidrant. Materijal: - kapa: GG 25 bitumezirani - poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje ljepljenja poklopca za kapu Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća betonska podložna ploča i umetak za podložnu ploču. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu.
5.1. |  | CESTOVNA KAPA ZA PODZEMNI ZASUN (CK1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
5.2. |  | CESTOVNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT (CK1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
6 |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja sidrene brtve sa zubima od nehrđajućeg čelika. Brtva za sidrenje je gumena brtva s ugrađenim zupcima od nehrđajućeg čelika. Prema veličini gumenog prstena, određeni broj zubaca od nehrđajućeg čelika je raspoređen u brtvi. Zubi od nehrđajućeg čelika će čvrsto zagristi utičnicu kako bi spriječili odvajanje cjevovoda. Brtva se ugrađuje na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda većim od 5° i služi kao zamjena za sidrene blokove. Obračun po komadu.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
6.1. |  | DN 80
6
UKUPNO: 6 kom.
| kom. | 6 | × | = | 0
6.2. |  | DN 100
25
UKUPNO: 25 kom.
| kom. | 25 | × | = | 0
7 |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja klinaste prirubničke brtve na poziciji ispod nadzemnog hidranta. Obračun po komadu.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
7.1. |  | DN 80
3
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
8. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja trake upozorenja iznad vodovodnih cijevi. Obračun po m' dobavljenog i ugrađenog štitnika.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 269
UKUPNO: 269 kom.
| kom. | 269 | × | = | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  | € | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
NAPOMENA: Prije narudžbe svog materijala za kućne priključke potrebno je izvršiti konzultacije s predstavnicima KD Vrelo d.o.o kako bi se odredio konačan broj priključaka i promjeri spojnih vodova.
1. |  | Pažljivi ručni iskop rova za produljenje/rekonstrukciju/novi priključni cjevovod, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna rova. Iskop se obavlja na javnoj površini, na mjestu koje odredi služba Vrelo d.o.o. Uključen je iskop jame za novo vodomjerno okno kompletno novih priključaka. Predviđen je rov širine 0,6 m, maksimalne dubine do 1,0 m i prosječne duljine 5,0 m. Sva eventualna oštećenja nastala uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvođač radova. Predviđeno je vertikalno zasjecanje stranica iskopa. Neravnine iskopa, nagib stranica iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke. U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere, a posebno u naseljima, na prometnici i sl. Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova za okna (iskop za okno 1,5×1,5×0,8). Stavkom je uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje nastalog građevnog otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) na najbližem reciklažnom dvorištu za građevni otpad bez obzira na udaljenost transporta. Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| V-1: | 0,6×1,0×5,0×19 kom = 57 m³
- dodatno za okna: 1,5×1,5×0,8×5 kom = 9 m³
UKUPNO: 66 m³
| m³ | 66 | × | = | 0
2. |  | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi. Izrada posteljice cijevi kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem. Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 4-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m².
| V-1: | 0,6×0,4×5,0×19 = 22,8 m³
UKUPNO: 23 m³
| m³ | 23 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 0-63 mm, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na do modula stišljivosti min. Ms = 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama, makadamu i betonu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
| V-1: | 0,6×0,4×5,0×19 = 22,8 m³
UKUPNO: 23 m³
| m³ | 23 | × | = | 0
4. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop umanjen za zatrpavanje probranim materijalom x 1,35
66 × 1,35 = 89,1 m³
5.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 90 | × | = | 0
5.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 90 | × | = | 0
6. |  | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, u svemu prema standardima Vrelo d.o.o. Unutarnje tlocrtne dimenzije 60 × 60 cm i ukupne prosječne visine 80 cm, a sve prema detalju u izvedbenoj dokumentaciji. Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonirske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr. Radovi i materijali za izvedbu okna: Betoniranje dna betonom C 16/20, debljine 20 cm. Zidanje zidova okna od pune opeke, debljine 12 cm, cementnim mortom. Potrebni sitni zidarsko-zanatski radovi i pripomoći oko završetka okna i ugradnje vodovodne opreme. Prosječne količine materijala za 1 okno: - beton C 16/20 za dno (0,20 m³) - puna opeka za zidove, s cem. mortom za zidanje (0,30 m³) - beton za ugradnju i izvedbu gornje ploče C 16/20, s oplatom (0,10 m³) - rebrasta armatura B500B (40,00 kg) Obračun po komadu.
| V-1: | 5
UKUPNO: 5 kom.
| kom. | 5 | × | = | 0
7. |  | Dobava, doprema do odlagališta gradilišta, transport od odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje te kompletna montaža priključne cijevi, svih fazonskih komada, armatura i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka na vodovodnom cjevovodu od nodularnog lijeva.
Stavka se odnosi na nova vodomjerna okna. Materijali i oprema potrebni za jedan priključak, prosječne duljine 5,0 m: - Ogrlica za cijevi od nodularnog lijeva DN 100 × 1 1/2", NP-10 Ogrlica za cijevi od nodularnog lijeva treba se sastojati od dva dijela: 1) Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom Univerzalna obujmica treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem. Univerzalna obujmica treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva. Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara (NP-16). 2) Stremen (držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100 mm Stremen (držač) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika potpuno vulkaniziran. Navojni klin treba biti od nehrđajućeg čelika. Matica navojnog klina treba biti od nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno.
Podloška treba biti od poliamida ojačana staklenim vlaknima. Sedlasta brtva treba biti od NBR gume. Minimalna širina stremena (držača) treba biti 70 mm prema DIN 3543-2 normi ili "jednakovrijedno.
Vanjski promjer stremena treba biti 112-120 mm, min. mase 1,28 kg. Namjena uporabe: Pitka voda '- Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 ili jednakovrijedno, komada 2 Namjena upotrebe: pitka voda. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN 25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm.
Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno. Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno. Brtvilo kugle kuglastog ventila sa punim protokom treba biti od teflona oznake PTFE. Brtvilo poluge kuglastog ventila sa punim protokom treba biti kao O - prsten iz NBR materijala prema normi DIN 3771 ili jednakovrijedno. Ručica kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od silumina T.AISI 12 prema normi DIN 1725 ili jedankovrijedno. Svi navojni priključci trebaju biti izrađeni za cijevne spojeve prema ISO 228 ili jednakovrijedno. - pocinčana cijev Ø 1", prosječne duljine 5,0 m - 2 spojnice (1 duga = 6,8 cm i 1 kratka = 4,0 cm) s redukcijom - redukcija Ø 1/1/2" x 1" - sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.) - dekorodal traka (2 koluta/5 m cijevi) - 2 stand. kuglasta ventila, s ručkom, ispred i iza vodomjera - 6 koljena Ø 1" - 4 nipela Ø 1" Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po komadu.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| V-1: | 19
UKUPNO: 19 kom.
| kom. | 19 | × | = | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI UKUPNO: |  | € | 0
F) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Tlačno ispitivanje cjevovoda, po dionicama i skupno. Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedan zajedno s montiranim ogrlicama. Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete. Jediničnim cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. U cijenu su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi duljine 500 mm, promjera ogranka mm. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste duljine, čija je dobava obuhvaćena ovom stavkom. Predviđaju se dvije tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala, transporti, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' uspješno ispitanog cjevovoda.
1.1. |  | DN 100
| V-1: | 254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | × | = | 0
2. |  | Priprema za dezinfekciju cjevovoda sukladno Uputama za dezinfekciju koje su sastavni dio glavnog projekta. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada. Ukupna duljina cjevovoda za dezinfekciju, zajedno sa hidrantima i spojnim vodovima za kućne priključke (prosječna duljina 5,0 m) je: - za V-1: 254+15,0 + 19×5,0 m = 364,0 m Obračun po komadu.
| V-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
3. |  | Izvedba ispiranja i dezinfekcije cjevovoda prije puštanja u upotrebu. Dezinfekcija cjevovoda potrebno je izvršiti prema važećim propisima i od strane ovlaštene osobe. Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod ispire trostrukom količinom vode i pristupa se ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. U cijeni je uključena pozitivne bakteriološke analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije pismeni nalaz od nadležne institucije da voda odgovara standardima za pitku vodu. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m' izvršenog ispiranja i dezinfekcije.
3.1. |  | DN 100
| V-1: | 254
UKUPNO: 254 m'
| m’ | 254 | × | = | 0
4. |  | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata. Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Uključen je priključni vod DN 80 mm, od priključka na glavni cjevovod. Ispitivanje se vrši od strane ovlaštene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili Izvješće o ispitivanju ovlaštene institucije. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ispitanog hidranta s priključkom i izdanom atestu.
| V-1: | 3
UKUPNO: 3 kom.
| kom. | 3 | × | = | 0
F) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
REKAPITULACIJA
| II) | VODOVOD
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  | € | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  | € | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  | € | 0
|  | D) DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  | € | 0
|  | E) PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI |  | € | 0
|  | F) OSTALI RADOVI |  | € | 0
| II) | UKUPNO VODOVOD: |  | € | 0

## III) FEKALNA KANALIZACIJA
III) |  | FEKALNA KANALIZACIJA
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trasa cjevovoda prije početka zemljanih radova prema Izvedbenom projektu. Iskolčenje građevine mora obaviti ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18). Na terenu je potrebno po Izvedbenom projektu iskolčiti građevinu prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom izgradnje. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
| FK-1: | 184
UKUPNO: 184 m'
| m’ | 184 | × | = | 0
2. |  | Označivanje pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti bojom na terenu. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici Investitora i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s Izvođačem označiti ih na terenu. Izvođač radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po komadu označenog priključka.
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Kombinirani strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos stranica prema uzdužnom profilu i detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja rova veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja rova veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača. Proširenja i produbljenja rova na mjestima okana također su obuhvaćena ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal iz iskopa koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iz iskaza masa (volumen iskopa) + dodatna proširenja za okna
| FK-1: | - iz iskaza masa (volumen iskopa): 292,4 m³
- dodatna proširenja za revizijska okna: 8 × 0,6×1,6×1,5 = 11,52 m³
UKUPNO: 304 m³
| m³ | 304 | × | = | 0
2. |  | Planiranje dna rova križevima između dva vertikalna loma s točnošću ± 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača. Planiranje dna jama na mjestima okana također je obuhvaćeno ovom stavkom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
Dno rova
| FK-1: | - planiranje rova: 146,50 m²
UKUPNO: 146,5 m²
| m² | 147 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm i izrada pješčane posteljice u debljini 15 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj duljini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pješčane posteljice)
| FK-1: | - pješčana posteljica: 27,8 m³
UKUPNO: 27,8 m³
| m³ | 28 | × | = | 0
4. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi u cijeloj širini rova sa zbijanjem i to 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se montirane dionice ne ispitaju na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pijeska)
| FK-1: | - pješčana obloga: 83,8 m³
UKUPNO: 83,8 m³
| m³ | 84 | × | = | 0
5. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 0-63 mm, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama, betonskim prilazima i makadamu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen zamjenskog materijala)
| FK-1: | - zamjenski materijal: 96,8 m³
UKUPNO: 96,8 m³
| m³ | 97 | × | = | 0
6. |  | Dobava, doprema lomljenog kamenog materijala frakcije 0-16 mm te zatrpavanje oko PEHD okana. Zatrpavanje se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova okna i provedena je kontrola niveliranja okna. Zbijanje materijala oko okna do zbijenosti Ms ≥ 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama. Zbijanje izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, u slojevima od 30 cm do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inženjer. Spojevi s cijevima moraju ostati nezatrpani do izvedbe ispitivanja vodonepropusnosti. Tek po uspješno obavljenom ispitivanju spojevi se zatrpavaju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
| FK-1: | 8×2,2 = 17,6 m³
UKUPNO: 17,6 m³
| m³ | 18 | × | = | 0
7. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21,142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop × 1,35
| FK-1: | 304 × 1,35 = 411 m³
7.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 411 | × | = | 0
7.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 411 | × | = | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Probijanje otvora u postojećem oknu za izvedbu priključka projektiranog cjevovoda. U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je izraditi otvor dim. 60x60 cm. Nakon ugradnje komada za ubetoniravanje otvor je potrebno zatvoriti betonom C25/30. Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom, sa zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom. Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementnim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Prije početka radova utvrditi točne dimenzije postojećeg okna. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po komadu izvedenog priključka.
| kom. | 1 | × | = | 0
2. |  | Izrada i ugradnja armirano betonske montažne rasteretne ploče oko okruglih PE kanalizacijskih okana, betonom C25/30. U sredini ploče ostaviti otvor Ø67 cm za ulaz u okno. U jediničnu cijenu je uključena izrada, postava i skidanje oplate, potrebna armatura, te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu.
2.1. |  | Ploča za okno DN 600/625, dimenzija 130x130 cm Količine materijala za 1 ploču: - beton C25/30 = 0,33 m³ - armatura B500B = 22 kg
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
3. |  | Izrada i ugradnja armirano betonskog vijenca za ugradnju poklopca kod okruglih PE kanalizacijskih okana, betonom C25/30, XC1. Vijenac je vanjskog promjera Ø86 cm, a debljine 10 cm. U sredini ostaviti otvor Ø66 cm za ulaz u okno. U jediničnu cijenu stavke je uključena i doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja okruglog poklopca Ø600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti 400 kN. U jediničnu cijenu je uključena izrada, postava i skidanje oplate, potrebna armatura, te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu.
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
NAPOMENA: Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do privremenog odlagališta gradilišta * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja u skladu sa naputcima HV, za sve tlačne cijevi. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna ugradnja kanalizacijske cijevi od termoplastičnih materijala. Cijevi od termoplastičnih materijala prema normi: HRN EN 13476-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP i PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8. HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
U pravilu duljina cijevi je 6,00 m, a ona može iznositi više ili manje što se mora definirati izvedbenim projektom. Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna, te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Napomena: Izvođač radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvjet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja. U ovom glavnom projektu dimenzije moguće primjenjivih cijevi su definirane na slijedeći način. DN je nazivni promjer kolektora, definiran unutarnjim čistim promjerom kružnog profila cijevi - Du. * DN 250: Du = 235,4 mm ± 15% U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
1.1. |  | DN 250 Ovom stavkom predviđeno je koristiti punostjeni PVC.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:___________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 184
UKUPNO: 184 m'
| m’ | 184 | × | = | 0
2. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov te kompletna ugradnja montažnog okna od polietilena (PE) DN 625, 800 i 1000 sa svim priključcima (fleksibilni ±7,5°), lukovima, brtvama i spojnicama od termoplastičnih materijala kompatibilnim s cijevnim materijalom, a prema specifikaciji i nacrtu okana. Okna su izvedena u skladu s HRN EN 13598-2 ili jednakovrijedno, a nazivni promjer okna DN označava unutarnji promjer. Okna imaju prefabriciran otvor ulaza i izlaza i mogućnost priključka. Okno se sastoji od: - Donjeg dijela "baze" s kinetom koja ima jedan ulaz i jedan izlaz (1/1 - prolazno okno). Horizontalni i vertikalni lomovi moraju biti tvornički riješeni u sklopu izrade baze okna, prema specifikaciji i situaciji. Prema specifikaciji sve priključne kolektore i kućne priključke u dno okna izvesti tvornički u kinetu okna.
- Srednjeg glatkog valjkastog dijela varijabilne visine (za okna DN 625 ujedno i gornji dio) koji se sastoji od prstena visine 25 cm (za okna DN 625) odnosno prstenovima visine 50 cm i 75 cm (za okna DN 800) s brtvama za međusobno spajanje, koji se može bušiti radi izvedbe priključka "na licu mjesta". Priključak na okno se izvodi direktnim spojem cijevi i okna. Brtva spajanja cijevi i okna mora biti identična brtvi kojom se spaja cijev u dnu okna. - Kod kaskadnih okana spajanje kanalizacijskih cijevi se vrši na terenu bušenjem tijela okna krunskim svrdlom i umetanjem brtve za spoj cijevi na PE okno. - Okno veličine DN 800 i 1000 ima i gornji konusni dio izlazne dimenzije DN 625, iznad kojeg se ugrađuje poklopac. Konusni dio okna mora imati mogućnost smanjivanja visine na gradilištu do 250 mm. Svi priključni kolektori i kućni priključci koji se spajaju u dno okna moraju biti tvornički izvedeni u kineti okna. Svi dijelovi okna moraju biti izrađeni od istovrsnog materijala, a međusobno se spajaju s brtvama. Materijal brtve mora biti izveden po EN 681-1 ili jednakovrijedno, EN 681-2 ili jednakovrijedno, EN 681-3 ili jednakovrijedno ili EN 681-4 ili jednakovrijedno. Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti slijedeće: - ISO 9001 certifikat proizvođača okana - izjavu o sukladnosti prema EN 13598-2 ili jednakovrijedno izdanu od strane proizvođača okana - ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH da je okno u skladu s normom EN 13598-2 ili jednakovrijedno te da proizvođač može dati izjavu o sukladnosti.
Okna isporučivati u komadu. Okna postaviti na prethodno pripremljenu pješčanu posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smislu. Spajanje cijevi s oknima izvršiti prema uputstvu proizvođača. Izvedba priključaka ulaznih cijevi na tijelo PE okna sa dopremom s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnjom odgovarajuće ulazne brtve je uključena u jediničnu cijenu stavke. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog okna.
2.1. |  | DN 625, dubine do 2,0 m
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
3. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta kanalskog poklopca od nodularnog lijeva Ø600 mm sa okvirom visine min. 90 mm, nosivosti 400 kN, proizvedenih prema HRN EN 124-2 ili jednakovrijedno. Ležište poklopca na okviru izrađeno je od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac mora imati natpis "KANALIZACIJA", a format natpisa na poklopcu mora biti izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu.
3.1. |  | Klasa D400 (nosivosti 400 kN), sa okruglim okvirom hmin = 90 mm, bez ventilacijskih otvora
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
4. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja fazonskih komada od termoplastičnih materijala. U cijenu jediničnu stavke uključen je i sav potreban spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada.
4.1. |  | Spojnica dvostrana DN 250
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 4
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
4.2. |  | Spojnica za ubetoniravanje DN 250
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 1
UKUPNO: 1 kom.
| kom. | 1 | × | = | 0
4.3. |  | Koljeno 15° DN 250 (poz. L1)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 12
UKUPNO: 12 kom.
| kom. | 12 | × | = | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  | € | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
1. |  | Ručni iskop rova za polaganje cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla. Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova širine 0,60 m, prosječne dubine 1,10 m i prosječne duljine 5,0 m koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova. Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost reciklažnog dvorišta. Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade okana kanalizacijskih kućnih priključaka. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunata u jediničnu cijenu iskopa. Obuhvaćeno planiranje dna rova s točnošću ± 3 cm. Prosječna dubina nivelete cijevi kanalizacijskog priključka 1,1 m. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| FK-1: | 0,6×1,10×5,0×8 = 26,4 m³
UKUPNO: 27 m³
| m³ | 27 | × | = | 0
2. |  | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi. Izrada posteljice cijevi kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem. Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 4-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m².
| FK-1: | 0,6×0,4×5,0×8 = 9,6 m³
UKUPNO: 10 m³
| m³ | 10 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 0-63 mm, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
| FK-1: | 0,6×0,7×5,0×8 = 16,8 m³
UKUPNO: 17 m³
| m³ | 17 | × | = | 0
4. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop × 1,35
27 × 1,35 = 36,45 m³
4.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 37 | × | = | 0
4.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 37 | × | = | 0
5. |  | Kompletna izvedba novih betonskih okana kanalizacijskih priključaka, tlocrtnih dimenzija ovisno o visini okna, te debljine stijenke dna i zidova 20 cm. Svijetle dimenzije okana su 60×60 cm za dubine do 1,00 m. Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr. Radovi i materijali za izvedbu jednog okna: Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati uz obavezno vibriranje. Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37. Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPGK.
Kinetu izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementnim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm. Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate. Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom, zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača. Dobava, doprema, izrada, montiranje te skidanje oplate.
Izrada okvira poklopca visine 40 cm od betona C25/30 s ugradnjom potrebne armature i ankera od nehrđajućeg čelika Ø 12 sa navojem (4 kom po oknu) i 2 x matica M12 s podloškom (8 po oknu), sve za kompletnu montažu poklopca i sve prema detalju iz projekta. Ugradnja lijevano željeznog poklopca Ø 600 mm sa kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem, nosivosti 250 kN. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu.
5.1. |  | Okno dim. svijetlog otvora 60×60 cm, hsr = 100 cm Količine materijala za 1 okno: - beton C30/37 = 1,00 m³ - podložni beton C16/20 = 0,90 m³ - armatura B500B = 135 kg - ugradnja poklopca = 1 kom.
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
6. |  | Dobava, doprema do odlagališta gradilišta, transport od odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje, te kompletna montaža kanalizacijske cijevi, spojnog i brtvenog materijala i fazonskih komada od termoplastičnih materijala min. tjemene nosivosti SN 8, od glatkih ili korugiranih cijevi sukladno normi: HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8. HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
Dobaviti 5% više cijevi radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi. Uz cijevi nabaviti i dopremiti odgovarajuće spojnice i sav potreban brtveni materijal, kao i spojnice za spajanje na okna glavnog kolektora i okna kućnog priključka, te potrebne alate za montažu cijevi prema uputama Proizvođača. Obračunata kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi pomoću odgovarajućih spojnica ovisno o načinu spajanja, u svemu prema uputama Proizvođača. Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, navlačenje spojnica i sve ostalo. Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnica od gradilišne deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži. Obračun po m' dobavljene i montirane cijevi, komplet sa odgovarajućim spojnicama.
6.1. |  | DN 160 mm Ovom stavkom predviđeno je koristiti punostjeni PVC.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | (5,00 m' × 8) + 5% = 42 m'
UKUPNO: 42 m'
| m’ | 42 | × | = | 0
7. |  | Priprema za spoj/prespoj objekta na okno kanalizacijskog kućnog priključka Dobava, doprema do deponije gradilišta te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnog materijala PVC glatke cijevi od 1,00 m sa spojem na naglavak i original čepom za naglavak nosivosti SN 8 DN 160 mm - priprema za spoj/prespoj objekta na okno kućnog priključka. Cijevi se ugrađuju u okno kućnog priključka i pozicioniraju se prema izlazu iz objekta. Dobava, doprema do deponije gradilišta, kanalizacijskih PVC cijevi sa potrebnim materijalom, čepom, te montaža. Uz PVC cijevi od 1,00 m nabaviti i dopremiti odgovarajuću spojnicu za spoj cijevi na okno kućnog priključka i čep. Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnice od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži. Obračun po komadu dobavljene i montirane cijevi sa odgovarajućom spojnicom za cijev i betonsko okno.
7.1. |  | DN 160 mm Ovom stavkom predviđeno je koristiti punostjeni PVC.
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
8. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta kanalskih poklopaca od nodularnog lijeva Ø600 mm sa okvirom visine min. 10 cm, nosivosti 250 kN, proizvedenih prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Ležište poklopca na okviru izrađeno je od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac je sa šarkama povezan s okvirom, a opremljen je sustavom samozabrtvljenja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca. Poklopac mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu C250 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac mora imati natpis "KANALIZACIJA", a format natpisa na poklopcu mora biti izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu.
8.1. |  | Klasa C250 (nosivosti 250 kN), sa kvadratnim okvirom h=10 cm, bez ventilacijskih otvora
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 8
UKUPNO: 8 kom.
| kom. | 8 | × | = | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI UKUPNO: |  | € | 0
F) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Ispiranje canal-jetom izgrađenih kanalizacijskih cjevovoda, zajedno s oknima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'.
| FK-1: | 184
UKUPNO: 184 m'
| m’ | 184 | × | = | 0
2. |  | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora. Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada - 2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). Ovo kontrolno snimanje izvedenog kolektora CCTV inspekcijom kao kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (uključujući i okna i inspekcijske otvore) koje mora izvršiti izvođač sukladno zakonskoj regulativi, uz napravljenu analizu od strane nadzornog inženjera tog snimanja i njegove potvrde da je izgrađen cjevovod ispravan, je uvjet za tehnički pregled i primopredaju na upravljanje i održavanje. CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice. Osim glavnog kolektora kontrolu ispravnosti, odnosno snimanje treba izvršiti i na izvedenim pripremama za kućne priključke.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem. CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja. Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inženjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati. Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvođača radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Pogledati Program kontrole i osiguranje kvalitete u sklopu glavnog projekta i postupati u skladu s time. Obračun po m'.
| FK-1: | 184
UKUPNO: 184 m'
| m’ | 184 | × | = | 0
3. |  | Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke "V” ili "Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvođača radova. Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Pogledati: Program kontrole i osiguranje kvalitete u sklopu glavnog projekta i postupati u skladu s time. Obračun po m'.
| FK-1: | 184
UKUPNO: 184 m'
| m’ | 184 | × | = | 0
F) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
REKAPITULACIJA
| III) | FEKALNA KANALIZACIJA
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  | € | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  | € | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  | € | 0
|  | D) DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  | € | 0
|  | E) PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI |  | € | 0
|  | F) OSTALI RADOVI |  | € | 0
| III) | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA: |  | € | 0

## IV) OBORINSKA KANALIZACIJA
IV) |  | OBORINSKA KANALIZACIJA
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trasa cjevovoda prije početka zemljanih radova prema Izvedbenom projektu. Iskolčenje građevine mora obaviti ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti NN 25/18). Na terenu je potrebno po Izvedbenom projektu iskolčiti građevinu prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom izgradnje. Jedinična cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
| OK-1: | 186
UKUPNO: 186 m'
| m’ | 186 | × | = | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Kombinirani strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos stranica prema uzdužnom profilu i detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja rova veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja rova veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača. Proširenja i produbljenja rova na mjestima okana također su obuhvaćena ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Na dionicama po prometnicama ili u naseljima materijal iz iskopa se ne smije odlagati na kolnik već utovariti i odvesti na privremenu gradilišnu deponiju. Materijal iz iskopa koji se neće koristiti za zatrpavanje rova odvesti na reciklažno dvorište za građevni otpad, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iz iskaza masa (volumen iskopa) + dodatna proširenja oko slivinka
| OK-1: | - iz iskaza masa (volumen iskopa): 375,8 m³
| SL-1: | - dodatna proširenja oko slivnika: 1,7×2,1×1,5 = 5,36 m³
UKUPNO: 381,2 m³
| m³ | 382 | × | = | 0
2. |  | Planiranje dna rova križevima između dva vertikalna loma s točnošću ± 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača. Planiranje dna jama na mjestima okana također je obuhvaćeno ovom stavkom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
Dno rova
| OK-1: | - planiranje rova: 186,0 m²
UKUPNO: 186 m²
| m² | 186 | × | = | 0
3. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm i izrada pješčane posteljice u debljini 10 cm, po cijeloj širini rova sa zbijanjem. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj duljini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pješčane posteljice)
| OK-1: | - pješčana posteljica: 38,2 m³
UKUPNO: 38,2 m³
| m³ | 39 | × | = | 0
4. |  | Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 4-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi u cijeloj širini rova sa zbijanjem i to 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se montirane dionice ne ispitaju na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen pijeska)
| OK-1: | - pješčana obloga: 122,2 m³
| SL-1: | - pješčana obloga oko cijevi slivnika: 1,3 m³
UKUPNO: 123,4 m³
| m³ | 123 | × | = | 0
5. |  | Dobava, doprema i strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (čisti kameni materijal) frakcije 0-63 mm, uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zbijenost zamjenskog materijala na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 40 MN/m² na nerazvrstanim cestama, betonskim prilazima i makadamu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Iz iskaza masa (volumen zamjenskog materijala)
| OK-1: | - zamjenski materijal: 101,9 m³
| SL-1: | - zamjenski materijal oko okna slivnika: 1,5 m³
UKUPNO: 103,4 m³
| m³ | 104 | × | = | 0
6. |  | Utovar, odvoz i odlaganje materijala na reciklažno dvorište za građevni otpad koje osigurava Izvođač (bez obzira na udaljenost) te planiranje materijala na istoj, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21,142/23) te propisima koji uređuju održivo gospodarenje otpadom. Obračun vršen s koeficijentom rastresitosti 1,35. Stavkom je obuhvaćena i eventualna cijena prihvata materijala na reciklažnom dvorištu za građevni otpad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Prihvat na reciklažno dvorište će se obračunati prema ispostavljenom računu nadležne ustanove. Obračun po m³ odvezenog materijala.
Sveukupan iskop × 1,35
| OK-1: | 381,2 × 1,35 = 515 m³
6.1. |  | Utovar i odvoz
| m³ | 515 | × | = | 0
6.2. |  | Istovar i planiranje na reciklažnom dvorištu za građevni otpad
| m³ | 515 | × | = | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Probijanje otvora u postojećem oknu za izvedbu priključka projektiranog cjevovoda. U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je izraditi otvor dim. 60x60 cm. Nakon ugradnje komada za ubetoniravanje otvor je potrebno zatvoriti betonom C25/30. Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom, sa zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom. Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementnim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Prije početka radova utvrditi točne dimenzije postojećeg okna. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po komadu izvedenog priključka.
| kom. | 1 | × | = | 0
2. |  | Betoniranje zidova i pokrovne ploče armirano-betonskog revizijskog okna oborinske kanalizacije betonom tlačne čvrstoće C 25/30 u razredu izloženosti XC1. Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljina zidova i ploče je 20 cm. Ploču i zidove armirati dvostrano armaturom B500B, što je uključeno u cijenu stavke. U gornjoj ploči, na poziciji kišne rešetke, ostaviti otvor 50×40 cm. Stavkom je obuhvaćena doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva na poziciji gdje nije predviđena kišna rešetka iznad okna. Unutrašnje površine okna obraditi cementnim mortom sa zaglađivanjem površine zbog osiguravanja vodonepropusnosti. U dnu okna izvesti drenažni sloj debljine sloja oko 0,65 cm od kamenog materijala frakcije 32-63 mm. Prije izvedbe drenažnog sloja na dno rova i oko drenažnog sloja postaviti netkani geotekstil od polipropilena (400 g/m2) na predhodno izravnatoj i pripremljenoj podlozi. Okna izvesti prema detaljima iz projektne dokumentacije. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana, uključujući ugradnju spojnice za izvedbu spoja cijevi i okna. U cijenu stavke uključena izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog okna.
2.1. |  | AB okno ROO-1 / ROO-2 dim. svijetlog otvora 60×60 cm, h = 200 cm Količine materijala za 1 okno: - beton C25/30 = 1,0 m³ - kameni materijal frakcije 32-63 mm = 3,0 m³ - geotekstil = 30 m2 - armatura B500B = 70 kg - ugradnja poklopca: 1 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
2.2. |  | AB okno KR-1 / KR-2 / KR-3 i KR-4 dim. svijetlog otvora 60×60 cm, svijetle visine h = 130 cm Količine materijala za 1 okno: - beton C25/30 = 1,0 m³ - kameni materijal frakcije 32-63 mm = 3,0 m³ - geotekstil = 30 m2 - armatura B500B = 70 kg
| kom. | 4 | × | = | 0
3. |  | Betoniranje dna i zidova armirano-betonskog slivnika oborinske kanalizacije betonom tlačne čvrstoće C 25/30 u razredu izloženosti XC1. Zidove slivnika izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljina zidova i dna je 15 cm. Ploču i zidove armirati dvostrano armaturom B500B, što je uključeno u cijenu stavke. Stavkom je obuhvaćena doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja kanalne rešetke sa okvirom koja je obuhvaćena posebnom stavkom ovog troškovnika. Na prethodno zbijenoj podlozi izvodi se donja ploča slivnika. Unutrašnje površine slivnika obraditi cementnim mortom sa zaglađivanjem površine zbog osiguravanja vodonepropusnosti. Slivnik izvesti prema detaljima iz projektne dokumentacije. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. U cijenu stavke uključena izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog slivnika.
3.1. |  | AB slivnik SL-1 dim. svijetlog otvora 80×40 cm, h = 130 cm Količine materijala za 1 slivnik: - beton C25/30 = 0,80 m³ - kameni materijal frakcije 4-8 mm = 0,2 m³ - armatura B500B = 70 kg - ugradnja kanalne rešetke s okvirom
| kom. | 1 | × | = | 0
4. |  | Betoniranje dna i zidova armirano-betonskog kanala kišne rešetke betonom tlačne čvrstoće C 25/30 u razredu izloženosti XC1. Zidove kanala izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljina zidova i dna je 15 cm. Ploču i zidove armirati dvostrano armaturom B500B, što je uključeno u cijenu stavke. Stavkom je obuhvaćena doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja kišne linijske rešetke sa okvirom koja je obuhvaćena posebnom stavkom ovog troškovnika. Na prethodno zbijenoj podlozi izvodi se kanal kišne rešetke. Unutrašnje površine kanala obraditi cementnim mortom sa zaglađivanjem površine zbog osiguravanja vodonepropusnosti. Kanal izvesti prema detaljima iz projektne dokumentacije. U cijenu stavke uključena izrada, postava i skidanje dvostrane oplate te montaža kišne rešetke sa okvirom. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog kanala kišne rešetke.
4.1. |  | AB kanal kišne rešetke dim. svijetlog poprečnog presjeka 30×30 cm, prosječne ukupne duljine l=4,0 m Količine materijala za 1 kišni kanal: - beton C25/30 = 0,70 m³ - armatura B500B = 60 kg - ugradnja kanalne rešetke s okvirom
| kom. | 5 | × | = | 0
5. |  | Izvedba armiranobetonske rasteretne ploče na dijelu trase oborinskog kolektora OK-1 za dubinu nivelete pliću od 1,20 m. Izradu betonske ploče obaviti na dobro zbijenoj podlozi, u svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije. Sloj betona kvalitete C 20/25, debljine 15 cm, armiran armaturnom mrežom Q-335, razred čelika za armiranje B500B. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu. Beton ugraditi i njegovati prema TPGK. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala
| m³ | 2 | × | = | 0
6. |  | Izvedba betonskog nadozida na dijelu trase oborinskog kolektora OK-1 na mjestima gdje su postojeći zidovi u razini postojećeg asfalta i gdje dolazi do preljevanja oborina preko zida. Nadozid izvesti u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Nadozid izvesti od betona C25/30 armiran armaturnom mrežom Q-335, razred čelika za armiranje B500B, visine oko 20 cm. Debljinu zida izvesti prema debljini postojećeg zida, minimalno 15 cm. Zid povezati sa postojećim zidom ankerima Ø 12, duljine sidrenja najmanje 10 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu. Beton ugraditi i njegovati prema TPGK. Izradu betonskog nadozida izvesti svemu prema detaljima iz projektne dokumentacije. U cijenu stavke uključena izrada, postava i skidanje dvostrane oplate te montaža kišne rešetke sa okvirom. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Predviđena je izvedba nadozida u duljini od oko 40 m. Obračun po m³ ugrađenog materijala
| m³ | 2 | × | = | 0
C) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
NAPOMENA: Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati: * vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do privremenog odlagališta gradilišta * cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje * za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu * izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja unutarnjeg tlaka preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja u skladu sa naputcima HV, za sve tlačne cijevi. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. * certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik). * garancijske listove Od dobave materijala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna ugradnja kanalizacijske cijevi od termoplastičnih materijala. Cijevi od termoplastičnih materijala prema normi: HRN EN 13476-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP i PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8. HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spaja isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
U pravilu duljina cijevi je 6,00 m, a ona može iznositi više ili manje što se mora definirati izvedbenim projektom. Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna, te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Napomena: Izvođač radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvjet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja. U ovom glavnom projektu dimenzije moguće primjenjivih cijevi su definirane na slijedeći način. DN je nazivni promjer kolektora, definiran unutarnjim čistim promjerom kružnog profila cijevi - Du. * DN 400: Du = 376,6 mm ± 15% U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
1.1. |  | DN 400 Ovom stavkom predviđeno je koristiti punostjeni PVC.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| OK-1: | 186,0 m'
UKUPNO: 186 m'
| m’ | 186 | × | = | 0
1.2. |  | DN 200 Ovom stavkom predviđeno je koristiti punostjeni PVC.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| OK-1: | 2
UKUPNO: 2 m'
| m’ | 2 | × | = | 0
2. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kanalskog poklopca od nodularnog lijeva 600 × 600 mm sa kvadratnim okvirom visine min. 90 mm, nosivosti 400 kN, proizvedenih prema HRN EN 124-2 ili jednakovrijedno. Ležište poklopca na okviru izrađeno je od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac mora imati natpis "KANALIZACIJA", a format natpisa na poklopcu mora biti izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu.
2.1. |  | Klasa D400 (nosivosti 400 kN), sa kvadratnim okvirom hmin = 90 mm, sa ventilacijskim otvorima
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| OK-1: | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
3. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kišne linijske rešetke s okvirom za svijetli otvor širine 30 cm, osigurana protiv otuđenja i iskakanja, Rešetka mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Za navedenu rešetku ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Predviđena duljina rešetke minimalno 50 cm.
3.1. |  | Rešetka 30×50 cm, sa kvadratnim okvirom, klasa D400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| KR-1: | 8
| KR-2: | 4
| KR-3: | 5
| KR-4: | 6
| KR-5: | 6
UKUPNO: 29 kom.
| kom. | 28 | × | = | 0
4. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kišne linijske rešetke s okvirom za svijetli otvor 50×40 cm, osigurana protiv otuđenja i iskakanja, Rešetka mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Za navedenu rešetku ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Predmetna rešetka se postavlja iznad otvora u pokrovnoj ploči revizijskog okna oborinske kanalizacije.
4.1. |  | Rešetka 50×40 cm, sa kvadratnim okvirom, klasa D400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| KR-1: | 1
| KR-2: | 1
| KR-3: | 1
| KR-4: | 1
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
5. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kišne linijske rešetke s okvirom za svijetli otvor 40×80 cm, osigurana protiv otuđenja i iskakanja, Rešetka mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D250 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Za navedenu rešetku ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Predviđena duljina rešetke minimalno 40 cm. Predmetna rešetka se postavlja na slivnik oborinske odvodnje.
5.1. |  | Rešetka 40×40 cm, sa kvadratnim okvirom, klasa D400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| SL-1 | 2
UKUPNO: 2 kom.
| kom. | 2 | × | = | 0
6. |  | Dobava i doprema na privremeno odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta do mjesta ugradnje i ugradnja fazonskih komada od termoplastičnih materijala. U cijenu jediničnu stavke uključen je i sav potreban spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada.
6.1. |  | Spojnica dvostrana DN 400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| OK-1: | 4
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
6.2. |  | Spojnica za ubetoniravanje DN 400
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| FK-1: | 12
UKUPNO: 12 kom.
| kom. | 12 | × | = | 0
6.3. |  | Koljeno 15° DN 400 (poz. L2)
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod. Ponuđeni proizvod: Tip:_________________________________ Proizvođač:__________________________ Zemlja porijekla:_______________________
| OK-1: | 12
UKUPNO: 12 kom.
| kom. | 12 | × | = | 0
7. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kišne linijske rešetke s okvirom za svijetli otvor 50 x 200 cm, osigurana protiv otuđenja i iskakanja, Rešetka mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Za navedenu rešetku ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Predviđena duljina rešetke minimalno 50 cm. Predmetna rešetka se postavlja iznad postojećeg oborinskog kanala kao zamjena za postojeće rešetke. Prije naručivanja rešetke obavezno provjeriti dimenzije postojećeg svijetlog otvora kanala i mogućnost ugradnje nove rešetke.
7.1. |  | Rešetka 50×50 cm, sa kvadratnim okvirom, klasa D400
4
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
8. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta kišne linijske rešetke s okvirom za svijetli otvor 60 x 80 cm, osigurana protiv otuđenja i iskakanja, Rešetka mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu D400 prema europskoj normi HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Za navedenu rešetku ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Predmetna rešetka se postavlja iznad postojećeg oborinskog kanala kao zamjena za postojeću rešetku. Prije naručivanja rešetke obavezno provjeriti dimenzije postojećeg svijetlog otvora kanala i mogućnost ugradnje nove rešetke.
8.1. |  | Rešetka 50×50 cm, sa kvadratnim okvirom, klasa D400
4
UKUPNO: 4 kom.
| kom. | 4 | × | = | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  | € | 0
E) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Ispiranje canal-jetom izgrađenih kanalizacijskih cjevovoda, zajedno s oknima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'.
| OK-1: | 186
UKUPNO: 186 m'
| m’ | 186 | × | = | 0
2. |  | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora. Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada - 2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). Ovo kontrolno snimanje izvedenog kolektora CCTV inspekcijom kao kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (uključujući i okna i inspekcijske otvore) koje mora izvršiti izvođač sukladno zakonskoj regulativi, uz napravljenu analizu od strane nadzornog inženjera tog snimanja i njegove potvrde da je izgrađen cjevovod ispravan, je uvjet za tehnički pregled i primopredaju na upravljanje i održavanje. CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice. Osim glavnog kolektora kontrolu ispravnosti, odnosno snimanje treba izvršiti i na izvedenim pripremama za kućne priključke.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem. CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja. Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inženjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati. Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvođača radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC ili jednakovrijedno. Pogledati Program kontrole i osiguranje kvalitete u sklopu glavnog projekta i postupati u skladu s time. Obračun po m'.
| OK-1: | 186
UKUPNO: 186 m'
| m’ | 186 | × | = | 0
E) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
REKAPITULACIJA
| IV) | OBORINSKA KANALIZACIJA
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  | € | 0
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  | € | 0
|  | C) BETONSKI RADOVI |  | € | 0
|  | D) DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  | € | 0
|  | E) OSTALI RADOVI |  | € | 0
| IV) | UKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA: |  | € | 0

## V) NERAZVRSTANA CESTA
V) |  | NERAZVRSTANA CESTA
A) |  | ZEMLJANI RADOVI
1. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov tamponskog sloja frakcije 0-32 mm. Tampon se postavlja u sloju debljine: - 25 cm u širini rova na mjestima gdje trasa prolazi po asfaltiranim prometnicama, Zbijenost sloja tampona do modula stišljivosti min. Ms = 60 MN/m² za asfaltirane, nerazvrstane ceste, betonske prilaze i makadam. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
(Tampon u cijeloj širini prometnice na dijelu zajedničkog rova × 0,25 m) + tampon iznad samostalnog rova vodovoda)
875,0 × 0,25 + 19,24 = 238 m³
UKUPNO: 238 m³
| m³ | 238 | × | = | 0
2. |  | Priprema nosivog sloja ceste nakon uklanjanja postojećeg asfalta izvan obračunskog rova u širini predviđenog asfaltiranja. Zbijenost sloja tampona na asfaltiranim cestama do modula stišljivosti min. Ms = 60 MN/m² za nerazvrstane ceste. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
2.1. |  | Uklanjanje neadekvatnog materijala ispod asfalta zajedno sa odvozom na reciklažno dvorište za građevni otpad te ugradnja odgovarajućeg kamenog materijala. Nosivi sloj se izvodi od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva (tampon) kao nosivi sloj podloge za asfaltni zastor, frakcije 0-32 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno sa izvođenjem pravilnog nagiba zbog oborinske odvodnje. Pretpostavlja se potreba za izvođenjem novog nosivog sloja ceste (tampona) izvan obračunskog rova od 80%. U širini predviđenog asfaltiranja izvan obračunskog rova predviđen je tampon debljine oko 10 cm. Obračun po m³ uklonjenog i odvezenog materijala, te ugrađenog i uvaljanog tampona.
(Površina asfaltiranja prometnice izvan obračunskog rova × 10 cm) × 80%
(1200 - 875 - 82,04) × 0,10 × 80% = 19,5 m³
UKUPNO: 20 m³
| m³ | 20 | × | = | 0
2.2. |  | Pretpostavlja se da je 20% nosivog sloja ceste izvan obračunskog rova adekvatno tamponirano te ga je potrebno poravnati i uvaljati. Obračun po m² poravnatog i uvaljanog tampona.
Površina asfaltiranja prometnice izvan obračunskog rova × 20%
(1200 - 875 - 82,04) × 20% = 48,6 m²
UKUPNO: 49 m²
| m² | 49 | × | = | 0
A) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
B) |  | BETONSKI RADOVI
1. |  | Obnova betonske površine na dijelovima trase cjevovoda koji su izvedeni na postojećim betonskim površinama. Izradu betonskih površina obaviti na dobro zbijenoj podlozi, u svemu prema postojećem stanju. Površinu obraditi prema postojećem, odnosno ohrapaviti tvrdom metlom. Betonske površine izvoditi u betonu kvalitete C 20/25, debljine 15 cm, armiran armaturnom mrežom Q-335, razred čelika za armiranje B500B. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte materijala za kompletnu izvedbu. Beton ugraditi i njegovati prema TPGK. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
Površina betonske površine × debljina sloja betona (15 cm)
- betonska površina: 200,0 × 0,15 = 30,0 m³
SVEUKUPNO: 30 m³
| m3 | 30 | × | = | 0
B) |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
C) |  | ASFALTERSKI RADOVI
1. |  | Izrada asfaltnog zastora u jednom sloju. Asfaltiranje nosivo-habajućeg sloja izvesti od asfaltne mase AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E debljine 6 cm. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu debljine 25 cm. Prije nanošenja nosivo-habajućeg sloja asfalta, na površinama spajanja betonske stabilizacije s novim asfaltom potrebno je podlogu prskati asfaltnom emulzijom ili bitumenom u odgovarajućoj količini zavisno od primijenjenog sredstva. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² asfaltnog zastora.
| m² | 1200 | × | = | 0
C) |  | ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: |  | € | 0
REKAPITULACIJA
| V) | NERAZVRSTANA CESTA
|  | A) ZEMLJANI RADOVI |  | € | 0
|  | B) BETONSKI RADOVI |  | € | 0
|  | C) ASFALTERSKI RADOVI |  | € | 0
| V) | UKUPNO NERAZVRSTANA CESTA: |  | € | 0

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I) | ZAJEDNIČKI RADOVI | € | 0
| II) | VODOVOD | € | 0
| III) | FEKALNA KANALIZACIJA | € | 0
| IV) | OBORINSKA KANALIZACIJA | € | 0
| V) | NERAZVRSTANA CESTA | € | 0
|  | UKUPNO | € | 0
|  | PDV (25%) | € | 0
|  | SVEUKUPNO | € | 0